## Záradék
Ajánlattevő:
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |  | Költségvetési Kiírás vonatkozó
5553 KONDOROS, HŐSEÖK TERE 4-5. |  | Kiviteli Tervekkel és Műszaki Leírással
együtt érvényes. Ajánlat készítéskor
KONDOROS, IDŐSEK KLUBJA |  | minden szükséges -kiírásban nem jelölt-
5553 KONDOROS, HŐSÖK ÚTJA 18. |  | szerelési anyagot, munkafázist
Hrsz.: 2037 |  | költségelni kell.
ÉPÜLETGÉPÉSZET |  | Méretek helyszínen ellenőrizendők.
TERC VIP GOLD 2022/2 adatai, árajánlatok, árlisták, becsült árak szerint,
5000 Ft rezsi óradíj szorzó alkalmazással.
Elektromos szerelések, kábelezések kiírás nélkül.
Készült: Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Kondenz lefolyó szerelés | 0 | 0
02 Fűtés-hűtés szerelés | 0 | 0
03 Légtechnika szerelés | 0 | 0
04 Gázszerelés | 0 | 0
05 Fűtő-hűtő berendezés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Kondenz lefolyó szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
85 Kondenzvíz elvezetés
1 | 81-001-1.4.1.1.1.3-0130002 | Kondenzvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyban, DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B | 15 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-001-1.4.1.1.1.4-0130003 | DN 25 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 25x1,5x6000 mm, 12.5 bar, NY025/6M12.5B | 4 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 5 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-001-1.4.1.1.1.3-1000000 | Kivezetés - épületen kívül - járdaszintre (Társalgó) DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B | 1 | Kivez. |  |  | 0 | 0
5 | 81-001-1.4.1.1.1.3-1000001 | Rácsatlakozás FC készülékekre DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B | 5 | Csatlak |  |  | 0 | 0
6 | 81-002-3.2.1.2.1-1000000 | Csatlakozás meglévő szennyvíz hálózatra (FFI mosdó - szaniter - helyszíni felmérés szükséges) DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M | 1 | Csatlak |  |  | 0 | 0
7 | 82-009-21.2-0135119 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm | 3 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 80-002-1.4.1.1.1-0125307 | Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és páralecsapódás elleni szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 22 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0
10 | 80-002-1.4.1.1.1-0125308 | Csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 28 mm | 4 | m |  |  | 0 | 0
11 | 80-002-1.4.1.1.1-0125310 | Csőhéj, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 35 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
12 | 33-063-1.1.2-0000040 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 40 cm falvastagságig | 3 | db |  |  | 0 | 0
13 | 33-063-3.2.4 | Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm² keresztmetszet között | 21 | m |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Fűtés-hűtés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
80 Általános szerelés
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-30 cm falvastagság között | 4 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.2-0000040 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 40 cm falvastagságig | 7 | db |  |  | 0 | 0
3 | 80-001-1.4.1.1.1-0125366 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm | 7 | m |  |  | 0 | 0
4 | 80-001-1.4.1.1.1-0125368 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
5 | 80-001-1.4.1.1.1-0125370 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm | 19 | m |  |  | 0 | 0
6 | 80-004-1.4.1.1.1-0125363 | Hűtő / fűtő, valamint klímatechnikai berendezések csővezetékeinek hőszigetelése szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 10 mm (kalorikus rézcső) | 25 | m |  |  | 0 | 0
7 | 80-004-1.4.1.1.1-0125366 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm (kalorikus rézcső) | 25 | m |  |  | 0 | 0
8 | 80-004-1.4.1.1.1-0125405 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 22 mm | 5 | m |  |  | 0 | 0
9 | 80-004-1.4.1.1.1-0125406 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 28 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
10 | 80-004-1.4.1.1.1-0125408 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
11 | 80-004-1.4.1.1.1-0125409 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 42 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
12 | 80-001-1.4.1.1.1-0125260 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 21 mm, külső csőátmérő 10 mm (kalorikus rézcső - kültérben - kültéri berendezés bekötés) | 1 | m |  |  | 0 | 0
13 | 80-001-1.4.1.1.1-0125261 | K-Flex ST Csőhéj, falvastagság: 21 mm, külső csőátmérő 16 mm (kalorikus rézcső - kültérben - kültéri berendezés bekötés) | 1 | m |  |  | 0 | 0
14 | 43-006-1.2.1-0130108 | Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása, egyenes és íves vezetéken, 100 mm külső átmérőig Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 félkemény (szigetelt kalorikus rézcső vezetékpár burkolás - kültérben - berendezésre csatlakozásnál) | 1 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-051-9.1.2.1-0180013 | Kisméretű csőátvezetések tűzvédelmi lezárása hőre duzzadó anyaggal, DUNAMENTI Polylack KR Akril tömítő kitt | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
16 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0373502 | Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokKAL, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN18, CP-R18A | 7 | m |  |  | 0 | 0
17 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-1000000 | Rácsatlakozás meglévő fűtési vezetékpárra, DN 15 PIPELIFE C-PRESS csőidomok DN18, CP-R18A (Szélfogó h.-ben elhelyezett új radiátor bekötése tálaló konyha meglévő radiátornál, szükséges csatlakozó csonkok kialakítással. Helyszíni felmérés szükséges) | 1 | Vez Pár |  |  | 0 | 0
18 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0373503 | Mint előző (csővezeték) tétel, de DN 20 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN22, CP-R22A | 5 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0373504 | Mint előző tétel, de DN 25 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN28, CP-R28A | 30 | m |  |  | 0 | 0
20 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0373505 | Mint előző tétel, de DN 32 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN35, CP-R35A | 39 | m |  |  | 0 | 0
21 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-1000000 | Rácsatlakozás meglévő fűtési vezetékpárra, DN 32 PIPELIFE C-PRESS csőidomok DN35, CP-R35A (Rácsatlakozás meglévő fűtési hálózatra, szükséges csőidomokkal. Helyszíni felmérés szükséges) (Klubszoba, FFi mosdó) | 2 | Vez Pár |  |  | 0 | 0
22 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0373506 | Mint előző (csővezeték) tétel, de DN 40 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN42, CP-R42A | 20 | m |  |  | 0 | 0
23 | 81-006-1.1.2.1.1.1-0243010 | Kalorikus réz vezeték: A kalorikus vezetékének anyaga félkemény, vegykezelt, szárított, N2 védőatmoszférás, húzott CuEP vörösrézcső, keményforrasztással: Tisztított rézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokKAL, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 átmérőig Tisztított rézcső d10 x 1 mm (9,52mm) | 26 | m |  |  | 0 | 0
24 | 81-006-1.1.2.1.1.4-0243018 | Mint előző tétel, de DN 15 Tisztított rézcső d16 x 1 mm (15,90mm) | 26 | m |  |  | 0 | 0
25 | 81-006-1.1.2.2.1.1-0388962 | Csőidomok elhelyezése, egy oldalon tokos idomok, DN 8 Csatlakozóidom - berendezésre: átm. d10- | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | 81-006-1.1.2.2.1.4-0388973 | DN 15 Csatlakozóidom - berendezésre: átm. d16- | 2 | db |  |  | 0 | 0
27 | 81-006-1.1.2.2.2.1-0388483 | Két oldalon tokos idomok, DN 8 Ívidom, 90°-os, rézből, -forrasztható, bb. átm. 10 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0
28 | 81-006-1.1.2.2.2.4-0388595 | DN 15 Ívidom, 90°-os, rézből, -forrasztható, bb. átm. 16 mm | 10 | db |  |  | 0 | 0
29 | 56-055-2.1.2.1-0490275 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 3/8" (15-18 mm), horganyzott, Cikkszám:136101 | 4 | db |  |  | 0 | 0
30 | 56-055-2.1.2.1-0490278 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 28 mmm (26-30 mm), horganyzott, Cikkszám:141486 | 13 | db |  |  | 0 | 0
31 | 56-055-2.1.2.1-0490279 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hangcsillapító betéttel, 3/8" - 3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO OPTIMAL Junior® DAMMGULAST® zöld, M8, 1" (32-35 mm), horganyzott, Cikkszám:141487 | 13 | db |  |  | 0 | 0
32 | 56-055-2.1.3.1-0295320 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH18 3/8" 10 mm (kalorikus rézcsőre) | 18 | db |  |  | 0 | 0
33 | 56-055-2.1.3.1-0295322 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH18 3/8" 18 mm (kalorikus rézcsőre) | 18 | db |  |  | 0 | 0
34 | 56-055-2.1.3.1-0295323 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH22 1/2" 22 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
35 | 56-055-2.1.3.1-0295324 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH28 3/4" 28 mm | 7 | db |  |  | 0 | 0
36 | 56-055-2.1.3.1-0295326 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH35 1" 35 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
37 | 56-055-2.1.3.1-0295330 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, hőszigetelő betéttel, 3/8" - '3" között Hőszigetelt bilics, LKSH42 1 1/4" 42 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
38 | 56-055-12.1.1-0490212 | Épületgépészeti szerelősín rendszerelemek elhelyezése, szerelősín, normál egyrészes MÜPRO MPR-rendszersín 41/41/2,0, hossz: 2.000 mm, horganyzott, Cikkszám:150933 + összekötők, sarokelemek, csavar-dübel készletek, kiegészítők, stb. Tartószerkezet - hőközpontban - szerelvényblokk rögzítéshez. | 1 | Tartósz |  |  | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
39 | 82-001-7.2.2-0116729 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 1/2" típ, Kód: 824R404 | 2 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-001-7.2.2-0130114 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/2" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Csz: 113-0047-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-001-7.2.3-0115696 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Flamcovent Smart EcoPlus | 17 | db |  |  | 0 | 0
42 | 82-001-7.3.1-0324234 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) SIEMENS VPI46.20F1.4Q, dinamikus térfogatáram korlátozó szelep, belső menetes kivitel, DN20, V=220-1330 l/h, Δpmin=22kPa, csatl.: Rp3/4", nyomásellenőrző csonkkal, PN25, Csz.: VPI46.20F1.4Q (Terven: Siemens VPI45.20F0.9Q Dinamikus térfogatáram szabályozó szelep mérőcsonkkal DN20) | 5 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-001-7.3.2-0116730 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 3/4" típ, Kód: 824R405 (5db FC-k bekötése) | 10 | db |  |  | 0 | 0
44 | 82-001-7.3.2-0116731 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Flexibilis bekötőcső hollandikkal (5db FC-k bekötése) | 10 | db |  |  | 0 | 0
45 | 82-001-7.3.8-0126038 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Rugóterhelésű biztonsági szelep 3/4" 2,5bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 82-001-7.4.2-0116723 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikk. kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 ℃, kb hollanderes, 1"típ, Kód: EFFE-2048R406 | 3 | db |  |  | 0 | 0
47 | 82-001-7.5.1-0121058 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0℃-+100℃, bb. 5/4", Csz: 1262203 | 1 | db |  |  | 0 | 0
48 | 82-001-7.5.2-0116732 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407 | 9 | db |  |  | 0 | 0
49 | 82-001-7.5.3-0115765 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Zetkama Fig. 823 előszűrő, PN25, DN32, 1 1/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 82-001-7.5.3-0722224 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 5/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30024 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012 | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 82-001-7.6.2-0116733 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 6/4" típ, Kód: 804R408 | 13 | db |  |  | 0 | 0
53 | 82-001-7.6.3-0115766 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Zetkama Fig. 823 előszűrő, PN25, DN40, 1 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 82-001-7.6.3-0722225 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 6/4" mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30025 | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 82-001-13.3-0324187 | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25 SIEMENS VXG41.25-10, Kétutú szabályozószelep, DN25 kvs=10, javasolt ALG253 csatlakozó hollandi a beépítéshez, PN16, Alkalmazható szelepmozgatók: SSY319, SQS35.., SQS65.., SQS85... Keverő és osztó alkalmazásban is használhatók!, Csz.: VXG41.25-10 | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 82-001-13.7-0114360 | Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, toldatok elhelyezése, DN 15-50 Hollandi csomag (3 db hollandi tömítéssel) | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 82-001-14.1-0324262 | Két- és háromjáratú szelepekhez elektrotermikus, elektrohidraulikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül SIEMENS SSY319, 5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató motor, 3-pont működés, 150sec futásidő, AC230V, IP40, Csz.:SSY319 | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364 (Szelepcsere 17x, új rad 1x) | 18 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-001-16.2.5-0112104 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss RA-DV típusú Dynamic Valve™ - 1/2" dinamikus szelep, nyomástól függetlenül beállítható térfogatáram 0-135lit/h, egyenes, NF, 013G7714 (Szelepcsere 17x, új rad 1x) | 18 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-001-17.1.1-0113261 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss RAE termosztatikus érzékelők (folyadék töltettel) RAE-K 5054 termosztatikus fej beépített érzékelővel, 8-28 °C, KLAPP csatl., 013G5054 | 18 | db |  |  | 0 | 0
61 | 82-001-31.1.3-0170004 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 15 PN 6 1/2" fittingek - radiátorok szelepcsere során esetleges méretbeli eltérések korrekciója. | 17 | Kszlt. |  |  | 0 | 0
62 | 82-001-31.1.7-0170006 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 25 PN 6 1" Csatlakozás vízmelegítőre. | 1 | Vez Pár |  |  | 0 | 0
63 | 82-001-31.2.1-0170007 | Oldható csőkötés karimapárból, menetes kötéssel, DN 32-65 méret között DN 32 PN 6 5/4" Csatlakozás - hidraulikus váltó 2vezpár, hőszivattyú beltéri egység 1 vezpár, puffertároló - 2 vezpár. | 5 | Vez Pár |  |  | 0 | 0
64 | 82-001-31.2.3-0170008 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 32-65 méret között DN 40 PN 6 6/4" Csatlakozás - hőszivattyú beltéri egység 1 vezpár | 1 | Vez Pár |  |  | 0 | 0
65 | 82-004-3.1.1-0732031 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig Használati melegvíz tároló Drazice OKC 200 NTR/Z V= 200l | 1 | db |  |  | 0 | 0
66 | 82-004-3.3.2-0732081 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 500 l-ig SUNSYSTEM PSM 60 hűtési / fűtési puffer tároló hőszivattyúhoz | 1 | db |  |  | 0 | 0
67 | 82-004-3.10.2.1-0378412 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, elektromos fűtőpatronok elhelyezése, 3 fázisú kivitelben, 3 kW teljesítményig TJ 6/4" 3,0 kW fűtőpatron (HMV tárolóhoz) | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | 82-004-6.1.1.2-0722010 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között Flamco Flexcon TOP 100 membrános tágulási tartály | 1 | db |  |  | 0 | 0
69 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 3 | db |  |  | 0 | 0
70 | 82-005-16.2-0120123 | Termo-manométer elhelyezése. | 2 | db |  |  | 0 | 0
71 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, | 2 | db |  |  | 0 | 0
72 | 82-005-20.1.1-0566821 | Osztó- és gyűjtőcső készítése, elhelyezése tartószerkezettel, korrózió elleni védelemmel, hőszigeteléssel; Fűtőköri osztó-gyűjtő, 2 körös, DN50, L= 0,70m Csonkok: 1/2" 3db - 5/4" 1db - 6/4" 2db / cső | 1 | O-Gy. |  |  | 0 | 0
73 | 82-005-22.1.1-0566691 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve (vagy hőszigetelés nélkül), 100 kW teljesítményig Flamco Flexbalance EcoPlus C 1" ¼ hidraulikus váltó | 1 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-008-3.1.4.1.1-0150005 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos MAGNA3 25-60 180 | 1 | db |  |  | 0 | 0
75 | 82-008-3.1.4.1.2-0150801 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32 Grundfos MAGNA3 32-80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
76 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00 + Flexibilis bekötőcső (HMV tároló bekötése) | 2 | Kszlt. |  |  | 0 | 0
77 | 82-012-3.2.1.4-0423466 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W (szélfogóban) | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
79 | 82-013-11.5-0324007 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) SIEMENS REV24, öntanuló szobatermosztát, magyar nyelvű menüvel és heti időprogrammal (energiatakarékos működés, telefonos távvezérelhetőség, stb.), Csz.:REV24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
80 | 82-013-11.5-0324010 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, BPK-CR26 programozható termosztát | 4 | db |  |  | 0 | 0
81 | 82-013-11.5-0324011 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, BPS csoportvezérlő | 1 | db |  |  | 0 | 0
82 | 84-003-1.1.1.1-0560086 | Klímakonvektor magasfali, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig BPS WF 42N magas oldalfali fan-coil Qht:2,48 kW; Qhs:1,87 kW;33 dB(A) m=9 kg; U=230 V; I=0,25 A; Q=52 W Beüzemeléssel. | 2 | db |  |  | 0 | 0
83 | 84-003-1.1.1.1-0560087 | Mint előző tétel, de BPS WF 122N magas oldalfali fan-coil Qht:4,25 kW; Qhs:3,37 kW;40 dB(A) m=13 kg; U=230 V; I=0,90 A; Q=186 W Beüzemeléssel. | 3 | db |  |  | 0 | 0
84 | 39-003-21.9.2.1-0143151 | BPS beépítő keret magasoldalfali fancoilhoz kiegészítő csepptálcával (WF42 fancoil berendezéshez) 2 db BPK-WF-BC57; (WF122 fancoil berendezéshez) 3 db BPK-WF-BC58) típus. | 5 | db |  |  | 0 | 0
85 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db |  |  | 0 | 0
86 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db |  |  | 0 | 0
87 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 10 | db |  |  | 0 | 0
88 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
89 | 54-016-6.1-1000000 | Fűtési rendszer feltöltése lágyvízzel. | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
90 | 54-016-6.1-2000000 | Szivárgás vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés. (Hősz. berendezés - kalorikus rézvezeték) | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
91 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
92 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
89 Bontási munka
93 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig Radiátor szelepek leszerelése (csere miatt - 17pár) | 34 | db |  |  | 0 | 0
94 | 82-012-61.1.1 | - Szelepcsere miatt: Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, öntöttvas radiátor, 10 tagig - MOSATÁSA | 3 | db |  |  | 0 | 0
95 | 82-012-61.1.2 | - öntöttvas radiátor, 11-20 tag között | 7 | db |  |  | 0 | 0
96 | 82-012-61.1.3 | - öntöttvas radiátor, 20 tag felett | 4 | db |  |  | 0 | 0
97 | 82-012-61.5.1 | - Szelepcsere miatt: Fűtőtestek le- és visszaszerelése, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig - MOSATÁSA | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Légtechnika szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
83 Páraelszívó, légbeeresztő
1 | 83-002-4.1.6.1.1-1000000 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, falnyílásba, NÁ 160 mm-ig AIR-TONIC AT-G 60 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-007-4.1 | Konyhai páraelszívó, falra szerelve ZANUSSI ZHT 531 K | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 83-006-7.6.3-0143211 | Kiegészítő elemek elhelyezése, elektromos szabályozó és érzékelő berendezések, légcsatornában elhelyezve, elektromos bekötés nélkül HELIOS SW áramlásérzékelő, (Páraelszívó) | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 83-001-2.9.1-0530612 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 80-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,5 mm, NÁ 100 mm, Csz.: APSPIKOALUBN05100 | 3 | m |  |  | 0 | 0
5 | 83-002-5.2.1-0454241 | Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig CAIROX tetőkivezető sapka, PVC, cserép vörös Qv be/el 110/155 m³/h (2,5/3,5 m/s) ólom gallérral, CTP 125 R, Csz.: A090151125000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 83-011-2.1.1-0494432 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, DN 80-150 között MÜPRO Légtechnikai bilincsek M8/10 NW100 horganyzott, betéttel, Cikkszám:109512, kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
7 | 80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114112 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett K-Flex ST Lap tekercsben, falvastagság: 9 mm (páraelszívó kivezetés padlástérben) | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 33-063-1.1.2-0000045 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 45 cm falvastagságig (AT G-60) | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés d x mm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben d110mm - páraelszívó kivezetés | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Gázszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
80 Általános szerelés
1 | 33-063-1.1.2-0000040 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 40 cm falvastagságig | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-4.4.5.1-0136106 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571925 | 14 | m |  |  | 0 | 0
3 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 14 | m |  |  | 0 | 0
4 | 47-021-12.4.1-0419523 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér | 14 | m |  |  | 0 | 0
5 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 14 | m |  |  | 0 | 0
6 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 14 | m |  |  | 0 | 0
81 Csővezeték szerelése
7 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110107 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1/2", 21,3x2,6mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110110 | DN 20 Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 3/4", 26,9x2,6mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
9 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110113 | DN 25 Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1", 33,7x3,2mm | 7 | m |  |  | 0 | 0
10 | 81-012-1.1.3-0210204 | Rácsatlakozás készítése, meglévő fekete acélcső vezetékre, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, Fekete acélcső vezeték - csatlakozás 3/4" vezetékre 1x, - csatlakozás 1" vezetékre 2x. (Gázmérő fölött 1x, Tálaló konyha 2x) | 3 | Csatlak |  |  | 0 | 0
11 | 56-055-2.1.1.1-0491392 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO Csavaros csőbilincsek betét nélkül, M8/M10, 1/2" (19-25 mm), horganyzott, Cikkszám:151599 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 56-055-2.1.1.1-0491393 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO Csavaros csőbilincsek betét nélkül, M8/M10, 3/4" (26-30 mm), horganyzott, Cikkszám:151600 | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 56-055-2.1.1.1-0491394 | Épületgépészeti csőtartó rendszerelemek helyszíni szerelése, csőbilincs 12"-ig vagy NA 300-ig, betét nélkül, 3/8"-3" vagy 9,5-101 mm között MÜPRO Csavaros csőbilincsek betét nélkül, M8/M10, 1" (31-37 mm), horganyzott, Cikkszám:151601 | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-001-11.1.2-0123003 | Műa. doboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31 Külső homlokzaton, csővezetéken elhelyezve (hőszigetelésben) | 5 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-001-11.1.2-0661603 | Mint előző tétel, de megfelelő mérettel; - nyomásszabályozó részére 1x; - gáz főelzáró részére 1x. | 2 | db |  |  | 0 | 0
82 Szerelvények és berendezések szerelése
16 | 82-001-7.2.1-0344877 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) Honeywell mágnesszelep gázra VE 4015 A 1005 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-001-7.2.2-0116874 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 ℃, fix kb 1/2" típ. Kód: EFFE-1022G264 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-001-7.2.2-1000000 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 73 PEPE Rozsdamentes nyújtható gáz flexibilis cső 1/2˝-1/2˝ * 500-1000mm B-B | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-001-7.2.3-0121027 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Gázszűrő bb. 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-001-7.3.2-0116875 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 ℃, fix kb 3/4" típ. Kód: EFFE-1022G265 | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-001-7.3.2-1000000 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 73 PEPE Rozsdamentes nyújtható gáz flexibilis cső 3/4˝-3/4˝ * 500-1000mm B-B | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-001-31.1.3-0170004 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 15 PN 6 1/2" Csatlakozás gáztüzhelyre. | 1 | Csatlak |  |  | 0 | 0
23 | 82-001-31.1.5-0170005 | Oldható csőkötés menetes kötéssel, DN 25 méretig DN 20 PN 6 3/4" Csatlakozás fűtő berendezésre. | 1 | Csatlak |  |  | 0 | 0
24 | 82-010-1.3.3-0310227 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel Zanussi ZCK553H1XA Kombinált tűzhely | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-016-14.1.1-0322362 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/60, 60/100 mm PPs égéstermék-elvezetés cső 1 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm Tricox PACS507 PPs/Alu D60/100 hosszabbító, 1000mm | 5 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-016-14.1.1-0322363 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 60/60, 60/100 mm PPs égéstermék-elvezetés cső 0,5 m hosszú Rendszerméret: 60/100 mm Tricox PACS506 PPs/Alu D60/100 hosszabbító, 500mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-016-14.2.1.1-0379281 | Füstcsőidomok, kazáncsatlakozó 60/100 mm Tricox PAMP50 PPs/Alu D60/100 mérőpont | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-016-14.2.2.1-0322371 | Füstcsőidomok, könyök vagy T-idom 60/60, 60/100 mm Tricox -PAKÖ501 PPs/Alu D60/100 könyök, 90° | 2 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-016-14.2.4.1.1-0322356 | Vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 60/100 mm Tricox PAEE50 PPs/Alu D60/100 ellenőrző idom (egyenes) | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-016-16.1-0322359 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Tricox TL30 D100 takaró lemez | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 82-016-16.1-0322380 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Tricox TB30 D100 tartó bilincs | 5 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-016-16.1-0322405 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Tricox PATÁ50 PPs/Alu D60/100 Tető átvezetés | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-016-16.1-0322411 | Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm Tricox FT30 Ferdetető borítás (100-125) | 1 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-016-6.1.1-0461113 | Felirati táblák elhelyezése egysoros 80x40-100x150 mm Feliratos tábla, 1 soros 15x10 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0
35 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 14 | m |  |  | 0 | 0
36 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény(Kéményseprő V. számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-003-3.2.1-0130585 | Gázmérő le- és felszerelése Gázszolgáltató számla szerint. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
39 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
89 Bontási munka
41 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 18 | m |  |  | 0 | 0
42 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak - vízmelegítő | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Fűtő-hűtő berendezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
86 Hőszivattyú, fűtőkazán
1 | 75-000-0 | Beüzemelési költség Szakszervíz számla szerint. Levegő-víz hőszivattyú berendezés. | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
2 | 75-111-1.2.2.3-1000000 | Levegő-víz hőszivattyú berendezés elhelyezése 10-20 kW teljesítmény között Z015227 Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 7733738 Beltéri egység Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 típus 7727677 Kültéri egység 2XX-S 16kW 400V 7632195 Dokumentáció Vitocal 200-S | 1 | Berend. |  |  | 0 | 0
3 | 75-111-1.2.9.1-1000000 | Tartozékok felállításhoz: ZK02929 Konzol padlóra történő szereléshez elemei: 7618813 Konzol kültéri egységhez (padló) | 1 | Kszlt. |  |  | 0 | 0
4 | 75-111-1.2.9.1-2000000 | Tartozékok felállításhoz: ZK04098 Elektromos kísérő fűtés elemei: 7722626 Kondenzvíz tálcafűtő szál csomag 2,5 m | 1 | Kszlt. |  |  | 0 | 0
5 | 75-111-1.9.7-0345163 | Beépítéshez szükséges tartozékok, Kondenzátum gyűjtő tálca kültéri berendezéshez | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-010-5.3.1 | Beüzemelési költség Szakszervíz számla szerint. Fűtőkazán berendezés: | 1 | Klt. |  |  | 0 | 0
7 | 82-010-5.3.1-0322001 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Z020620 Vitodens 100-W S1 fűtőkazán 25kW kondenzációs falikazán, elemei: 7544689 Vitodens 100-W S1 B1HF 3,2-25kW fűtő fali gázkazán 7713646 Dokumentáció Vitodens 100-W B1HF/B1KF | 1 | Berend. |  |  | 0 | 0
8 | 82-010-5.3.1-1000000 | ZK05673 Szerelvények fűtő fali kazánhoz "light" elemei: 7690554 Szerelvények fűtő fali kazánhoz "light" vakolat feletti szereléshez | 1 | Berend. |  |  | 0 | 0
9 | 82-013-15.1-1000000 | Vízhőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül ZK04671 Tároló hőmérséklet érzékelő elemei: 7725998 Tároló hőmérséklet érzékelő NTC 10k | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 82-013-15.1-2000000 | Vízhőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül 7438702 Merülő hőmérséklet-érzékelő | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 82-013-15.1-3000000 | Vízhőmérséklet érzékelő és tartozékai felszerelése, meglévő csonkba, elektromos bekötés nélkül 7426463 Felületi érzékelő (előremenő) NTC l=5800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-013-16-1000000 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül ZK04306 Külső hőmérséklet-érzékelő NTC elemei: 7427232 Külső hőmérséklet-érzékelő NTC | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0